УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный  Директор  АО Дюртюлинские электрические и тепловые сети

____________ Мустафин И.Ф.

«___»__________ 2025 г.

М.П.

Программа энергосбережения и повышения энергетической

эффективности Акционерного общества

Дюртюлинские электрические и тепловые сети

на 2024 - 2028 годы

(с изм. на  01.02.2025 г.)

Город Дюртюли

2025 г.

Оглавление

Паспорт программы .....................................................................................................................1

Введение ....................................................................................................................................... 4

1. Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ………………………………………………………………………………….. 5

2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности……………………………………………………………………......................  9

3. Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение................ 10

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Акционерного общества Дюртюлинские электрические и тепловые сети на 2024-2028 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | Акционерное обществоДюртюлинские электрические и тепловые сети |
| Основные разработчики Программы | Акционерное общество Дюртюлинские электрические и тепловые сети ООО «Энергосберегающие технологии» (Энергетическое обследование) |
| Исполнители Программы | Акционерное общество Дюртюлинские электрические и тепловые сети |
| Цели и задачи Программы | – цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. – основные задачи Программы: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы теплоснабжения, передачи и распределения тепловой энергии; повышение эффективности системы передачи и распределения электрической энергии; повышение эффективности системы; повышение эффективности использования моторного топлива. |
| Сроки и этапы реализации Программы | – сроки реализации Программы: 2024-2028 г.г. |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Приказа ГК РБ по тарифам от 31 марта 2017 года N 21-ОД «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих передачу электрической энергии, на 2024-2028годы, Приказа ГК РБ по тарифам от 31 марта 2017 года N 23-ОД «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих производство, передачу и поставку тепловой энергии, и поставку теплоносителя  на 2024-2028 годы.

Таблица 1.

Сведения о потреблении энергетических ресурсов и воды и его изменениях

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) год | Обоснование снижения или увеличения потребления энергетических ресурсов и воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | Объем потребления, за исключением потребления тепловой энергии, электрической энергии и воды собственного производства, всего в том числе: | т у.т. | 37084,49 | 36348,335 | 34316,831 | 35478,889 | 34674,175 | — |
| 1.1 | Электрической энергии, всего | тыс. кВт·ч | 21143 | 22064,2 | 23106,46 | 21728,03 | 20043,306 | в связи с уменьшением прямого водоразбора |
| 1.1.1 | в том числе по узлам (приборам) учета | тыс. кВт·ч | 21143 | 22064,2 | 23106,46 | 21728,03 | 20043,306 | — |
| 1.2 | Тепловой энергии, всего | Гкал | — | — | — | — | — | — |
| 1.2.1 | в том числе по узлам (приборам) учета | Гкал | — | — | — | — | — | — |
| 1.3 | Твердого топлива | т | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 | Жидкого топлива | т | — | — | — | — | — | — |
| 1.5 | Природного газа (кроме моторного топлива), всего | тыс. н. куб. м | 29700,812 | 28972,914 | 27086,447 | 28244,15 | 27757,152 | в связи с изменением объема выработки тепловой энергии |
| 1.5.1 | в том числе по узлам (приборам) учета | тыс. н. куб. м | 29700,812 | 28972,914 | 27086,447 | 28244,15 | 27757,152 | — |
| 1.6 | Сжиженного газа, всего | тыс. т | — | — | — | — | — | — |
| 1.6.1 | в том числе по узлам (приборам) учета | тыс. т | — | — | — | — | — | — |
| 1.7 | Сжатого газа, всего | тыс. н. куб. м | — | — | — | — | — | — |
| 1.7.1 | в том числе по узлам (приборам) учета | тыс. н. куб. м | — | — | — | — | — | — |
| 1.8 | Попутного нефтяного газа, всего | тыс. н. куб. м | — | — | — | — | — | — |
| 1.8.1 | в том числе по узлам (приборам) учета | тыс. н. куб. м | — | — | — | — | — | — |
| 1.9 | Моторного топлива, всего в том числе: | т у.т. | 212,602 | 203,3 | 220,781 | 216,144 | 180,356 | — |
| 1.9.1 | бензина | тыс. л | 121,3 | 110,6 | 117,3 | 113,3 | 113,324 | в связи с изменением объемов грузоперевозок |
| 1.9.2 | керосина | тыс. л | — | — | — | — | — | — |
| 1.9.3 | дизельного топлива | тыс. л | 47,6 | 51,2 | 61,9 | 63,1 | 41,505 | в связи с изменением объемов грузоперевозок |
| 1.9.4 | сжиженного газа | т | 11 | 10 | 8 | 7 | — | в связи с изменением объемов потребления |
| 1.9.5 | сжатого газа | тыс. н. куб. м | — | — | — | — | — | — |
| 1.9.6 | твердого топлива | т | — | — | — | — | — | — |
| 1.9.7 | жидкого топлива (кроме пунктов 1.9.1 – 1.9.4) | т | — | — | — | — | — | — |
| 1.10 | Воды, всего | тыс. куб. м | — | — | — | — | — | — |
| 1.10.1 | в том числе по приборам учета | тыс. куб. м | — | — | — | — | — | — |
| 1.11 | Иных энергетических ресурсов | т у.т. | — | — | — | — | — | — |

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) год | Обоснование снижения или увеличения потребления энергетических ресурсов и воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 2 | Объем потребления энергетических ресурсов (воды), произведенных для потребления на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Электрической энергии, всего | тыс. кВт·ч | — | — | — | — | — | — |
| 2.1.1 | в том числе с использованием возобновляемых источников энергии | тыс. кВт·ч | — | — | — | — | — | — |
| 2.2 | Тепловой энергии, всего | Гкал | 21746 | 22677 | 16793 | 25040 | 26149 | в связи с изменением климатических паказателей |
| 2.2.1 | в том числе с использованием возобновляемых источников энергии | Гкал | — | — | — | — | — | — |
| 2.3 | Воды, всего | тыс. куб. м | 506,95 | 496,48 | 486,07 | 408,72 | 398,95 | в связи с изменением объемов потребления |
|  | Итого потребление энергетических ресурсов произведенных для потребления на собственные нужды, с использованием возобновляемых источников энергии | т у.т. | — | — | — | — | — | — |

Таблица 2.

Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива

| № п/п | Статья | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) год | Прогноз на последующие годы* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Газ горючий природный | 34275 | 33435 | 31258 | 32594 | 32032 | 31912,752 | 31853,129 | 31853,129 | 31853,129 |  |
|  | Итого суммарный приход | 34275 | 33435 | 31258 | 32594 | 32032 | 31912,752 | 31853,129 | 31853,129 | 31853,129 |  |
| 2 | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Технологическое использование, всего, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| 2.1.1 | нетопливное использование (в виде сырья) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| 2.1.2 | нагрев | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| 2.1.3 | сушка | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| 2.1.4 | обжиг (плавление, отжиг) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| 2.1.5 | бытовое использование | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| 2.2 | На выработку тепловой энергии, всего, в том числе: | 34275 | 33435 | 31258 | 32594 | 32032 | 31912,752 | 31853,129 | 31853,129 | 31853,129 |  |
| 2.2.1 | в котельной | 34275 | 33435 | 31258 | 32594 | 32032 | 31912,752 | 31853,129 | 31853,129 | 31853,129 |  |
| 2.2.2 | в собственной ТЭС (включая выработку электрической энергии) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
|  | Итого суммарный расход | 34275 | 33435 | 31258 | 32594 | 32032 | 31912,752 | 31853,129 | 31853,129 | 31853,129 |  |

Наблюдается снижение потребления электрической энергии начиная с 2023 года и далее в связи с оптимизацией работы насосного оборудования- внедрения частотного регулирования, заменой ламп накаливания, всего на 7,75 %.

Наблюдается регулярное по годам снижение потребления холодной воды в связи с ликвидацией утечек в тепловых сетях и ликвидацией открытого водоразбора ГВС при переводе на индивидуальное газовое отопление части МКД по ул,Леваневская, Гагарина, Седова и установкой индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) на нужды ГВС в 9-ти многоквартирных жилых домах, всего за пять лет на 21,3 %.

Произошло снижение потребляемого природного газа на производство тепловой энергии на 3,5-5%, в том числе за счет консервации парового котла ДЕ-10/14 и установкой деаэрационной установки «УДАВ-50» для системы водоподготовки центральной котельной.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг являются:

электрической энергии – ООО «Энергетической сбытовой компанией Башкортостана»: «ЭСКБ-Запад» - представителя гарантирующего поставщика филиала ООО «ЭСКБ»;

тепловой энергии – осуществляется от собственных котельных;

газа – ООО «Газпром межрегион Уфа»;

воды – АО «Дюртюливодоканал»;

водоотведения – АО «Дюртюливодоканал». Покрытие потребности в тепловой энергии на объектах АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения производится  от собственных котельных, данные по которым представлены в таблице 3.

- Организация имеет в собственности строения и сооружения, информация о которых представлена в таблице 4.

- Таблица 4.  - Краткая характеристика объектов  (зданий, строений и сооружений)

| № п/п | Наименование здания, строения, сооружения | Год ввода в эксплуа- тацию | Ограждающие конструкции |  | Общая площадь, здания, строения, соору- жения, кв. м | Отапли- ваемая площадь, здания, строения, соору- жения, кв. м | Отапли- ваемый объем здания, строения, соору- жения, куб. м | Износ здания, строения, соору- жения, % | Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год, Вт/(куб.м·°C) |  | Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии |  |  | Удельный годовой расход электри- ческой энергии на обще- домовые нужды, кВт·ч/кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наимено- вание конструк- ции | краткая характеристика |  |  |  |  |  |  | на отопле- ние, вентиля- цию и горячее водоснаб- жение, кВт·ч/ (кв. м·год) | макси- мально допусти- мые величины отклоне- ний от нормируе- мого показа- теля, % | на отопле- ние и вентиля- цию, Вт·ч/ (кв. м· °C·сут.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | факти- ческая | расчетно- норматив- ная |  |  |  |  |
| 1 | Административн ое здание по ул. Горшкова, 6 | 1974 | Стены | кирпичные | 599,1 | 599,1 | 2640 | 31 | 0,623 | 0,605 | — | — | 578,6 | — |
|  |  |  | Окна | ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | мет. профлист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гараж по ул. Горшкова, 6 | 1974 | Стены | кирпичные | 625,3 | 521 | 3028 | 34 | 1,498 | 1,454 | — | — | 636,01 | — |
|  |  |  | Окна | двойные филенчатые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | мет. профлист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мастерская В по ул.Горшкова, 6 | 1963 | Стены | кирпичные | 52,4 | 52,4 | 404 | 41 | 1,198 | 1,163 | — | — | 1012,62 | — |
|  |  |  | Окна | двойные филенчатые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | совм. рулонная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мастерская Д по ул.Горшкова, 6 | 1963 | Стены | кирпичные | 259 | 230 | 1248 | 43 | 1,198 | 1,163 | — | — | 632 | — |
|  |  |  | Окна | двойные филенчатые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | мет. оцинков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Здание насосной станции по ул. Тукая | 1998 | Стены | кирпичные | 35,5 | 35 | 163 | 4 | 1,258 | 1,221 | — | — | 82,54 | — |
|  |  |  | Окна | двойные филенчатые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | совмещенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Административ ное здание с. Семилетка,ул. Губкина, 6а | 1989 | Стены | кирпичные | 256,3 | 240 | 1972 | 11 | 0,629 | 0,611 | — | — | 650,46 | — |
|  |  |  | Окна | двойные филенчатые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | совмещенная рулон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная с. Учпили по ул. Советская, 48б | 1995 | Стены | кирпичные | 62,1 | 50 | 336 | 12 | 0,599 | 0,582 | — | — | 710,63 | — |
|  |  |  | Окна | двойные филенчатые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование здания, строения, сооружения | Год ввода в эксплуа- тацию | Ограждающие конструкции |  | Общая площадь, здания, строения, соору- жения, кв. м | Отапли- ваемая площадь, здания, строения, соору- жения, кв. м | Отапли- ваемый объем здания, строения, соору- жения, куб. м | Износ здания, строения, соору- жения, % | Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год, Вт/(куб.м·°C) |  | Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии |  |  | Удельный годовой расход электри- ческой энергии на обще- домовые нужды, кВт·ч/кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наимено- вание конструк- ции | краткая характеристика |  |  |  |  |  |  | на отопле- ние, вентиля- цию и горячее водоснаб- жение, кВт·ч/ (кв. м·год) | макси- мально допусти- мые величины отклоне- ний от нормируе- мого показа- теля, % | на отопле- ние и вентиля- цию, Вт·ч/ (кв. м· °C·сут.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | факти- ческая | расчетно- норматив- ная |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | шиферная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Д с. Ангасяк по ул. Чеверева, 32 | 1997 | Стены | кирпичные | 63,8 | 60 | 299 | 10 | 0,599 | 0,582 | — | — | 615,53 | — |
|  |  |  | Окна | двойные глухие мет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | совмещенная рулон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная БЗНР по ул.Пионерская, 1/1 | 1965 | Стены | кирпичные | 261,8 | 261,8 | 1836 | 40 | 0,599 | 0,582 | — | — | 921,09 | — |
|  |  |  | Окна | двойные филенчатые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | мет. оцинков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Центральная котельная , промзона литА,А1,А2 | 1967 | Стены | кирпичные | 4231,1 | 3089 | 9267 | 32 | 0,455 | 0,442 | — | — | 974,15 | — |
|  |  |  | Окна | Одинар. глухие и ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | совмещенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проходная , промзона | 1993 | Стены | мет аллич. С утеплением | 12 | 12 | 36 | 20 | 0,46 | 0,45 | — | — | 3,78 | — |
|  |  |  | Окна | одинар. глухие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | металлич. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Склад с под., промзона | 1967 | Стены | кирпичные | 59,8 | 45 | 135 | 18 | 0,48 | 0,47 | — | — | 14,19 | — |
|  |  |  | Окна | одинар. глухие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | совмещенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Насосное здание, промзона | 1984 | Стены | кирпичные | 40,8 | 40,8 | 122,4 | 17 | 1,258 | 1,221 | — | — | 508,62 | — |
|  |  |  | Окна | двойные глухие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | совмещенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Адм.здание, промзона | 1984 | Стены | кирпичные | 511,5 | 511,5 | 1534,5 | 18 | 0,623 | 0,605 | — | — | 571,58 | — |
|  |  |  | Окна | двойные створные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование здания, строения, сооружения | Год ввода в эксплуа- тацию | Ограждающие конструкции |  | Общая площадь, здания, строения, соору- жения, кв. м | Отапли- ваемая площадь, здания, строения, соору- жения, кв. м | Отапли- ваемый объем здания, строения, соору- жения, куб. м | Износ здания, строения, соору- жения, % | Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год, Вт/(куб.м·°C) |  | Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии |  |  | Удельный годовой расход электри- ческой энергии на обще- домовые нужды, кВт·ч/кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наимено- вание конструк- ции | краткая характеристика |  |  |  |  |  |  | на отопле- ние, вентиля- цию и горячее водоснаб- жение, кВт·ч/ (кв. м·год) | макси- мально допусти- мые величины отклоне- ний от нормируе- мого показа- теля, % | на отопле- ние и вентиля- цию, Вт·ч/ (кв. м· °C·сут.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | факти- ческая | расчетно- норматив- ная |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | совмещенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Центральный тепловой пункт № 4 по ул. Садовая, 23/1 | 2005 | Стены | кирпичные | 225,9 | 189 | 1376 | 6 | 0,58 | 0,57 | — | — | 512,54 | — |
|  |  |  | Окна | двойные створн. Мет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | совмещенная рулон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Здание бойлерной по ул.Ленина, 42а | 1981 | Стены | кирпичные | 720,1 | 650 | 3814 | 27 | 0,599 | 0,582 | — | — | 695,64 | — |
|  |  |  | Окна | двойные створные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | совмещенная рулон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Здание бойлерной № 2 по ул. Зарипова, 5а | 1996 | Стены | кирпичные | 275,2 | 260 | 780 | 2 | 0,599 | 0,582 | — | — | 687,31 | — |
|  |  |  | Окна | двойные створные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | совмещенная рулон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Здание бойлерной по ул.Ленина, 9/а | 1983 | Стены | кирпичные | 126,4 | 120 | 883 | 21 | 0,599 | 0,582 | — | — | 917,51 | — |
|  |  |  | Окна | одинар. глухие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крыша | совмещенная рулон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для освещения производственных и офисных помещений организации используется 687 ламп, из которых 343 шт.- накаливания, 344 шт.- энергосберегающих. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Для наружного освещения используется  лампы типа ДРЛ-250 и ДНаТ-100-150. Система наружного освещения территорий предприятия  не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Показатели использования электрической энергии на цели освещения представлены в таблице 5.

Система наружного (уличного) освещения обслуживаемого предприятием :

- г.Дюртюли – Всего- 3313 шт. в том числе:

-РКУ-250 с лампами ДРЛ-250 (ртутные) -941 шт

-ЖКУ-250 с лампами ДНАТ-250 (натриевые)- 60 шт

-ЖКУ-100-150 с лампами ДНАТ-100-150 (натриевые) -1890 шт

-Светодиодные  50-80 Вт – 79 шт

-Торшеры с энергосберегающими лампами LED 12Ватт -70 шт

- Торшеры парк Матросова с лампами ДНаТ-70  - 73 шт

Протяженность сетей УО – 86,21 км (в том числе парк Матросова в 2018г. -1,09 км).

- с.Семилетка – Всего- 437  шт, в том числе:

-РКУ-250 с лампами ДРЛ-250 (ртутные) -274 шт

-ЖКУ-250 с лампами ДНАТ-250 (натриевые)- 78 шт

-ЖКУ-150 с лампами ДНАТ-150 (натриевые) -70 шт

-ЖКУ-100 с лампами ДНАТ-100 (натриевые) -10 шт

-Светодиодные  50-80 Вт – 5 шт

Протяженность сетей УО – 12,67 км .

Показатели использования электрической энергии на цели освещения представлены в таблице 5,6.

Таблица 5.

Показатели использования электрической энергии на цели освещения

| № п/п | Наименование здания (строения, сооружения) | Количество и установленная мощность светильников |  |  |  |  |  | Суммарная установленная мощность*, кВт | Суммарный объем потребления электроэнергии, кВт·ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | со световой отдачей менее 35 лм/Вт |  | со световой отдачей от 35 до 100 лм/Вт |  | со световой отдачей более 100 лм/Вт |  |  | предшествующие годы |  |  |  | отчетный (базовый) год 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  |  | шт. | кВт | шт. | кВт | шт. | кВт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутреннее освещение, всего в том числе: | 343 | 34,3 | 344 | 3,195 | — | — | 37,495 | 315754,2 | 306983,25 | 298212,3 | 289441,35 | 245586,6 |
| 1.1 | Основных цехов (производств), всего в том числе: | 236 | 23,6 | 248 | 1,69 | — | — | 25,29 | 220226,4 | 214109 | 207991,6 | 201874,2 | 171287,2 |
| 1.1.1 | Здание насосной станции по ул. Тукая | 2 | 0,2 | 0 | 0 | — | — | 0,2 | 1314 | 1277,5 | 1241 | 1204,5 | 1022 |
| 1.1.2 | Здание насосной станции по ул. Ленина | 2 | 0,2 | 0 | 0 | — | — | 0,2 | 1314 | 1277,5 | 1241 | 1204,5 | 1022 |
| 1.1.3 | Здание насосной станции по ул. Р. Мусина | 2 | 0,2 | 0 | 0 | — | — | 0,2 | 1314 | 1277,5 | 1241 | 1204,5 | 1022 |
| 1.1.4 | Котельная с. Учпили по ул. Советская, 48б | 2 | 0,2 | 4 | 0,09 | — | — | 0,29 | 2365,2 | 2299,5 | 2233,8 | 2168,1 | 1839,6 |
| 1.1.5 | Котельная А с. Ангасяк по ул. Чеверева, 32 | 8 | 0,8 | 0 | 0 | — | — | 0,8 | 5256 | 5110 | 4964 | 4818 | 4088 |
| 1.1.6 | Насосная станция в БЗНР по ул. Пионерская, 1/1 | 15 | 1,5 | 15 | 0,14 | — | — | 1,64 | 13797 | 13413,75 | 13030,5 | 12647,25 | 10731 |
| 1.1.7 | Центральная котельная, промзона | 170 | 17 | 212 | 0,12 | — | — | 17,12 | 167403,6 | 162753,5 | 158103,4 | 153453,3 | 130202,8 |
| 1.1.8 | Центральный тепловой пункт № 4 по ул. Садовая, 23/1 | 13 | 1,3 | 6 | 0,3 | — | — | 1,6 | 10117,8 | 9836,75 | 9555,7 | 9274,65 | 7869,4 |
| 1.1.9 | Здание бойлерной по ул.Ленина, 42а | 6 | 0,6 | 5 | 0,16 | — | — | 0,76 | 5256 | 5110 | 4964 | 4818 | 4088 |
| 1.1.10 | Здание бойлерной № 2 по ул. Зарипова, 5а | 10 | 1 | 5 | 0,24 | — | — | 1,24 | 7884 | 7665 | 7446 | 7227 | 6132 |
| 1.1.11 | Здание бойлерной по ул.Ленина, 23/1 | 6 | 0,6 | 1 | 0,64 | — | — | 1,24 | 4204,8 | 4088 | 3971,2 | 3854,4 | 3270,4 |
| 1.2 | Вспомогательных цехов (производств), всего в том числе: | 58 | 5,8 | 45 | 1,065 | — | — | 6,865 | 49932 | 48545 | 47158 | 45771 | 38836 |
| 1.2.1 | Мастерская В по ул. Горшкова, 6 | 2 | 0,2 | 32 | 0,05 | — | — | 0,25 | 9723,6 | 9453,5 | 9183,4 | 8913,3 | 7562,8 |
| 1.2.2 | Мастерская Д по ул. Горшкова, 6 | 27 | 2,7 | 4 | 0,715 | — | — | 3,415 | 18790,2 | 18268,25 | 17746,3 | 17224,35 | 14614,6 |
| 1.2.3 | Гараж по ул. Горшкова, 6 | 26 | 2,6 | 9 | 0,3 | — | — | 2,9 | 19447,2 | 18907 | 18366,8 | 17826,6 | 15125,6 |
| 1.2.4 | Проходная , промзона | 2 | 0,2 | 0 | 0 | — | — | 0,2 | 1314 | 1277,5 | 1241 | 1204,5 | 1022 |
| 1.2.5 | Проход. насос, промзона | 1 | 0,1 | 0 | 0 | — | — | 0,1 | 657 | 638,75 | 620,5 | 602,25 | 511 |
| 1.3 | Административно-бытовых корпусов (АБК), всего в том числе: | 49 | 4,9 | 51 | 0,44 | — | — | 5,34 | 45595,8 | 44329,25 | 43062,7 | 41796,15 | 35463,4 |
| 1.3.1 | Административное здание по ул. Горшкова, 6 | 16 | 1,6 | 24 | 0,1 | — | — | 1,7 | 16819,2 | 16352 | 15884,8 | 15417,6 | 13081,6 |
| 1.3.2 | Административное здание с. Семилетка,ул. Губкина, 6а | 12 | 1,2 | 8 | 0,19 | — | — | 1,39 | 9986,4 | 9709 | 9431,6 | 9154,2 | 7767,2 |
| 1.3.3 | Адм.здание, промзона | 21 | 2,1 | 19 | 0,15 | — | — | 2,25 | 18790,2 | 18268,25 | 17746,3 | 17224,35 | 14614,6 |
| 2 | Наружное освещение улиц и дворов г.Дюртюли | — | — | 3040 | 554,8 | — | — | 554,8 | — | — | — | — | 2046657,2 |
|  | Итого | 343 | 34,3 | 3384 | 557,9 95 | — | — | 592,295 | 315754,2 | 306983,25 | 298212,3 | 289441,35 | 2292243,8 |

Таблица 6.

Сведения о системах освещения и показатели энергетической эффективности использования электрической энергии на цели наружного освещения, населенных пунктов и автомобильных дорог по г.Дюртюли .

| № п/п | Наименование системы освещения | Тип освещаемой поверхности** | Нормирован- ная средняя горизон- тальная освещен- ность покрытий | Соответствие фактической средней горизон- тальной освещенности нормативной (да/нет) | Наличие системы управления освеще- нием (да/нет) | Количество и установленная мощность светильников |  |  |  |  |  | Сум- марная установ- ленная мощ- ность, кВт | Время работы системы за год, часов | Освещае- мая площадь, тыс. кв. м | Удельная мощность освети- тельных устано- вок, Вт/кв. м | Суммарный объем потребления электричес- кой энергии за отчетный (базовый) год, тыс. кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | со световой отдачей менее 35 лм/Вт |  | со световой отдачей от 35 до 100 лм/Вт |  | со световой отдачей более 100 лм/Вт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. | кВт | шт. | кВт | шт. | кВт |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружное освещение | Улицы общегородског о значения | — | Да | Да | — | — | 3313 | 554,8 | — | — | 554,8 | 3689 | 360 | 1,541 | 2046,6572 |
|  | Итого |  |  |  |  | — | — | 3313 | 554,8 | — | — | 554,8 | 3689 | 360 | 1,541 | 2046,6572 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации является износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

повышение эффективности системы теплоснабжения;

повышение эффективности системы электроснабжения;

повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

повышение эффективности использования моторного топлива.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2024 – 2028 гг.

Основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

Реконструкция магистральных тепловых сетей Д.530 мм с заменой на трубопроводы с ППУ изоляцией 1,465 км .

Замена участков тепловых сетей с восстановлением тепловой изоляции.

Вывод из эксплуатации насосной станции по ул.Р.Мусина, замена насосного агрегата Д-200/36 на НМ-65 ЦТП №1 (22 кВт на 9 кВт).

Разработка проекта и реконструкция системы автоматизации и диспетчеризации ЦТП № 1 Дюртюли.

Снижение потерь с утечками воды из тепловых сетей при замене 5 % объема тепловых сетей,

Замена светильников с лампами накаливания для  освещения помещений на светодиодные.

Замена светильников наружного освещения с ртутными лампами типа ДРЛ-250 и натриевых ламп типа ДНаТ 150-250  на светодиодные светильники мощностью 50-80-100Вт.

Автоматизация электроосветительных установок с использованием датчиков движения-присутствия в административном здании.

Установка второго слоя остекления окон в существующие створки окон зданий котельных

Оснащение электроприводов частотными преобразователями и устройствами плавного пуска;

Снижение расхода электроэнергии при переходе работы магистральных тепловых сетей на температурный график 150/70 ºС от котельных до ЦТП в г. Дюртюли.

Установка термоотражающих экранов за приборами отопления в зданиях административных корпусов в промзоне и по ул.Горшкова, 6.

Замена окон с деревянными рамами на окна на энергосберегающие окна из ПВХ в административном здании в промзоне (комплекс зданий центральной котельной).

Замена масляных выключателей ВМП-10-20-630 на вакуумные ВВ-630,                     21 шт.,

Реконструкция ВЛ-6 кВ с заменой неизолированных проводов на провода СИП.

Замена трансформаторов 6/0,4 кВ на большую мощность 250 на 400 кВА, 100 на 250 кВА, 17 шт.

4. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа состоит из двух разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Программы:

Работником организации, ответственным за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности является главный инженер   Имаев Рустам Рифгатович.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

1.Повышение эффективности систем теплоснабжения и ГВС.

В организации используется тепловая энергия, вырабатываемая в  собственных котельных.

Суммарная протяженность теплопроводов составляет 58,43 км, из них требует замены 4,6 км. Состояние теплопроводов характеризуется 37 % износом. Потери в сетях составляют 20,9 %.

При этом потенциал энергосбережения в организации по природному газу как основному виду топлива, используемого при выработке тепловой энергии, оценивается в 5,6 % (2020,6 т у.т.).

Окупаемость затрат на реализацию программы по теплоснабжению составляет 6,4 года.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  |  |  |  |
| 3. Повышение эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей Д.530 мм с заменой на трубопроводы с ППУ изоляцией | км | 1,465 | Фарва-зов И.З. | Всего | 10131 | 4500 |  |  | 14000 |  | 28631 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС | 10131 | 4500 |  |  | 14000 |  | 28631 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал |  |  |  |  |  | 226,5 | 210 |  |  | 196,3 |  | 632,8 |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 453,0 | 420,0 |  |  | 392,6 |  | 1265,6 |  |
| 2 | Замена участков тепловых сетей с восстановлением тепловой изоляции | км | 7,4 | Фарва-зов И.З. | Всего | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  | 4500 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  | 4500 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал/год |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 600 |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 1200,0 |  |
| 3 | Разработка проекта и реконструкция системы автоматизации и диспетчеризации ЦТП № 1 Дюртюли, | шт. | 1 | Фарва-зов И.З. | Всего |  | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал/год |  |  |  |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  | 420,0 |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. с учетом высвобождения персонала |  |  |  |  |  |  | 1840,0 |  |  |  |  | 1840,0 |  |
| 4 | Вывод из эксплуатации насосной станции по ул.Р.Мусина, замена насосоного агргата Д-200/36 на НМ-65 ЦТП №1 (22 кВт на 9 кВт). | шт | 1/1 | Фарва-зов И.З. | Всего |  | 185,0 |  |  |  |  | 185,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  | 185,0 |  |  |  |  | 185,0 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |  | 63,0 |  |  |  |  | 63,0 |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 252,0 |  |  |  |  | 252,0 |  |
| 5. | Замена светильников с лампами накали-вания на светодиодные. | шт. | 212 |  | Всего |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  | 70,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СС |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  | 70,0 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  | 30,0 |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 120,0 |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

2.Повышение эффективности системы электроснабжения.

Суммарная разрешенная установленная мощность электроприемных устройств на собственные нужды в организации составляет 3 тыс. кВт, при этом среднегодовая заявленная составляет 3 тыс. кВт.

Для освещения помещений организации используется 687 ламп, из которых 343 шт.- накаливания, 344 шт.- энергосберегающих.Состояние электропроводки характеризуется 15 % износом.

В организации установлено 223 трансформаторов мощностью 60526 кВА и высшим напряжением 6 - 10 кВ.  Компенсации реактивной мощности не производится.

В хозведении предприятия находится ВЛ 6-10кВ -109,529 км,

ВЛ-0,4кВ – 200,591 км, КЛ-6-10кВ – 28,36км, КЛ-0,4кВ -5,95км.

Потенциал энергосбережения в организации по электрической энергии оценивается в 2,35 % (1342 т у.т.).

Окупаемость затрат на реализацию программы по системе электроснабжения составляет 5,4 года.

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организаций;

завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

снижение расходов на услуги и энергетические ресурсы не менее 14,5% по отношению к 2024 г. с ежегодным снижением на 4,8 %;

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 1,34 % по отношению к 2024 г.;

экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 13796 тыс. рублей (в текущих ценах); окупаемость затрат всей программы в среднем - 5,7 лет;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации;

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

7. Объем и источники финансирования

В 2024 – 2028 гг. общий объем финансирования Программы составляет 74264 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 00,00 тыс. рублей;

за счет бюджета субъекта РФ (областного, краевого, республиканского и т.д.) – 00,00 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 00,00 тыс. рублей;

собственные средства – 74264 тыс. рублей

Таблица 7

| Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе |  |  | всего |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| Всего | 15537 | 30205 | 28522 | 74264 |
| ФБ |  |  |  |  |
| БС РФ |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |
| СС | 15537 | 30205 | 28522 | 74264 |
| ИИ |  |  |  |  |

* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования подлежат  ежегодному уточнению.